## czerwiec
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 12.05-30.06 3-5 11-12, 18-19, 24-26 | wył. OST-ELK wył. GBL-OLM wył. GRU-GBL wył. GRU-PLO
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2
| 220 kV | 2 | 2 | 2
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-12 1-6, 26 9-10, 25 | wył. KOZ-OSC wył. KOZ2-S2 wył. KOZ2-S1B | bl.9 max 500 MW bl.9 max postój | 18-19 19 | brak poł. starej i nowej rozdzielni wył. KOZ-LSY
Kozienice 1
| 220 kV | 4 3 | 3 2 | 3 2 | min 2 z bl.1, 3, 4 | 1-6 9-10 25, 26 | wył. KOZ2-S2 wył. KOZ2-S1B
| 110 kV | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | wył. KOZ AT1 | 320MW | 1-6, 26 9-10, 25 | wył. KOZ2-S2 wył. KOZ2-S1B
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 4-12 | wył. KOZ-OSC
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0 |  |  |  | bl.4 postój | 4.06-10.07 | prace na linii blokowej
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 19.04-1.06 4-10 27-28 | wył. DBN Tr2 wył. DBN S1 400 kV wył. linii WIE-KED | 660 MW | 2-10 | prace w sieci 110 kV
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | wył. linii LAG-JAM
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 29.05-25.06 | prace w sieci 110 kV
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2 1 | 17 5 20-23 25 26 | wył. R220kV PRB wył. KOP AT1 wył. linii KOM-BIR wył. linii KOM-BUJ
Łaziska 3
| 220 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | bl.11 postój | 5 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2 1 | 20-23 25 26 5 | wył. KOP AT1 wył. linii KOM-BIR wył. linii KOM-BUJ wył. KOP AT1
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 | 1 | 6-8 10-13 18-19 24-26 | wył. KON-ADA t.1 wył. GRU-GBL wył. GRU-PLO
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 6-8 10-13 18-19 24-26 | wył. KON-ADA t.1 wył. ZRC-GBL wył. GRU-PLO | bl.5 postój | 6-11 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 11-12, 25-26 29.05-2.06 | wył. KON-AT2 wył. KON-PLE
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 6-8 | wył. ADA-KON t.1
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2 1 | 6-8 11-12 25-26 | wył. ADA-KON t.1 wył. KON-AT2
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-13 4-5, 18-19 | wył. PLE-AT1 wył. PLE-AT4
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1 | 2 1 | 7.06-1.10 10-13 18-19 24-26 | wył. KRA AT2 wył. GRU-GBL wył. GRU-PLO | 2 | 3-5 | wył. KRA4-SP
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | wył. MIK-AT2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Włocławek
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 2 i Łaziska3
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 3 | 20-23 | wył. KOP AT1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110kV | 200 MW | 21 | wył. PIA AT2
[6 empty] | 1-6, 26 | wył. KOZ S2 220 kV
[6 empty] | 9-10, 25 | wył. KOZ S1B 220 kV
| Kraków Łęg |  |  | 110kV | 2 | 4-5 | wył. SKA AT1
| EC Karolin |  |  | 110kV | 1 | 4-5 | wył. PLE-AT4
18-19
[6 empty] | 9-13 | wył. PLE-AT1
| EC Wrocław |  |  | 110kV | 2 | 16.05-5.06 | wył. WRC-PAS
[6 empty] | 4-5 | wył. PAS-TR1
11-12
| BPG Zielona Góra |  |  | 220 kV | 1 | 3 | wył. MIK-POL t.1
[6 empty] | 4 | wył. MIK-POL t.2
[6 empty] | 5 | wył. MIK-LSN
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220 kV |  |  |  | 3 gen. | 25 | wył. KOM-BIR
[9 empty] | 26 | wył. BUJ-KOM
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1
2
1
1