## padżdziernik
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 2 | 16-17 7-15 12-13 14 15 18.10-8.11 21-23 | wył. linii NAR-STN wył. linii DUN-SLK wył. linii MOR-PIA wył. linii PIA-KOZ wył. linii MOR-KOZ wył. linii GBL-OLM wył. linii ROG-OLT
| 110 kV |  |  |  | 1 | 5 10-13 | wył. NAR AT-2 wył. NAR AT-1
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 2220 MW 1850 MW 2 z bloków 6-8 | 8-10 12-15 16-20 21-23 25-27 9-10 17 18,19 | wył. linii JOA-ROG t.3 wył. linii TCN-ROG wył. linii OSR-ROG wył. linii ROG-OLT wył. linii ROG-TRE wył. linii JOA-ROG t.3 i TCN-ROG wył. sekcji S-2A ROG4 wył. sekcji S-1A ROG4
| 220 kV | 2 | 2 | 2
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 5 8.10-9.11 14 15 | wył. KOZ2-S1A wył. KOZ2-S2 wył. KOZ AT-2 wył. linii KOZ-PIA wył. linii KOZ-MOR
Kozienice 1
| 220 kV | 4 3 | 3 2 | 3 2 |  |  |  | 5 | 14 15 | wył. linii KOZ-PIA wył. linii KOZ-MOR
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | wył. KOZ AT-1
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 25 | wył. linii TCN-RZE i TCN-BYC
220 kV
| 110 kV |  |  |  | 1 | 9, 11 | wył. CHM-S1B
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 |  |  |  | Bl. 4 | 24-30 | prace na linii blokowej
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Bl. 1 i 2 postój 4 | 5-22 6-10 | prace na linii blokowej wył. linii BYC-SKA t.1 i t.2
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | wył. JAM AT-2
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-13 16.10-10.11 | wył. linii BIR-KOM wył linii. WIE-MOS
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2 1 2/0 | 12-13 14-15 16.10-10.11 | wył. linii BIR-KOM wył. linii BIR-BYC wył. linii WIE-MOS
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-10 | wył. linii BYC-SKA t.1 i 2 | 3 | 5.09-31.10 | prace w sieci 110 kV
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 | 1 | 30.09-1.10 7-15 | wył. linii KRA-PLE wył. linii DUN-SLK | Bl. 9 postój | 16-19 23-26 | wył. PAT AT-2
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 30.09-1.10 2-11 7-15 | wył. linii KRA-PLE wył. linii PLE-CZE wył. linii DUN-SLK | Bl. 6 postój | 16-19 23-26 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.09-06.10 6 9 16-22 21 | prace w sieci 110 kV wył. KON AT-1 prace w sieci 110 kV prace w sieci 110 kV próba systemowa Żydowo->Karolin
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1*** | 0 | 0 | 1 2*** | 30.09-1.10 2-10 2-11 21 22-25 | wył. linii KRA-PLE wył. CZE AT-2 wył. linii PLE-CZE próba systemowa Żydowo->Karolin wył. PLE AT-4
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 25.09-1.10 30.09-1.10 | wył. linii SLK-STO (HVDC) wył. linii KRA-PLE | 2 Bl. 7 postój Bl. 8 postój | 30.09-01.10 28-29 28.10-12.11 | wył. linii KRA-PLE modernizacja SE KRA modernizacja SE KRA
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-11 14-15 20-22 27-29 | wył. linii 220 kV KRA-MON wył. linii MON-PLC
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 4 | 29.10-6.11 | wył. MIK AT-1 | 4 | 14-23 | wył. linii MIK-SWI t.1 i t.2
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.10-05.11 | wył. MIK AT-4
Włocławek
| 220 kV | 1** | 0 | 0 | 1 | 2-4 7-15 16-19 23-26 27.10-2.11 | wył. linii PAT-WLA wył. linii DUN-SLK wył. linii PAT-JAS t.1 wył. linii PAT-JAS t.1 wył. linii PAT-JAS t.2
Łaziska 2 i 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.10-10.11 | wył linii WIE-MOS
Adamów i Pątnów
| 110 kV | 0 | 0 | 1
* przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
** przy niskiej generacji wiatrowej KSE
*** z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 160 MW | 5-6 | wył. linii PIA-MOR
[5 empty] | 240 MW | 2-4 | wył. MIL AT-3
[5 empty] | 520 MW | 9-11 | wył. MOR AT-1
[5 empty] | 160 MW | 13 | wył. linii PIA-MOR
[5 empty] | 150 MW | 14 | wył. linii PIA-KOZ
[5 empty] | 100 MW | 15 | wył. linii MOR-KOZ
[5 empty] | 240 MW | 16-17 | wył. MIL-AT1
[5 empty] | 370 MW | 23-24 | wył. MIL-AT5
[5 empty] | 380 MW | 25-27 | wył. MIL-TR4
[5 empty] | 260 MW | 21-23 | wył. linii OLT-ROG
| EC Łódź 4 |  |  | 110kV | 75 MW | 2-4 | wył. PAB AT-1
26,30
[6 empty] | 5-7 | wył. PAB AT-2
24-25
28
[6 empty] | 2-5 | wył. PAB-S1
20-23
24
27-30
[6 empty] | 25-29 | wył. PAB-S2
| EC Kraków Łęg |  |  | 110kV | 3 | 6-10 | wył. linii BYC-SKA t.1 i 2
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 16-31 | wył. linii KRA-GOR
| EC Gorzów 2 |  |  | 110 kV | 2 | 16-31 | wył. linii KRA-GOR
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 2*** | 21 | próba systemowa Żydowo->Karolin
[6 empty] | 22-25 | wył. PLE AT-4
| EC Szczecin |  |  | 110 KV | 1 | 2-11 | wył. linii 220 kV KRA-MON
[6 empty] | 14-15 | wył. linii MON-PLC
20-22
27-29
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 2 | 24-30 | wył. linii DBN-WRC
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2