## styczeń
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
220 kV
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2
| 220 kV | 3 | 3 | 3
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0
Kozienice 1
| 220 kV | 5 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.01.-13.02. | wył. linii GRO-KED i GRO-AT2
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 1 |  |  |  | bl.3 postój | 10.12.2016-27.02.2017 | praca na linii blokowej
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-22 | wył. OSR-AT1 | 1 | 20-22 | wył. OSR-AT1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3 | 4 | 8, 29 | wył. linii MIK-CRN
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Włocławek
| 220 kV | 1## | 0 | 0
Adamów i Pątnów
| 110 kV | 0 | 0 | 1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 340 MW | 24 | wył. PIA-AT1
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2

## luty
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 17-19 13-16, 24-26 | wył. linii GRU-PLO wył. linii GBL-OLM
| 110 kV |  |  |  | 0/1 | 22.02.-14.03. | wył. linii OST-ELK
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 6 | 20-21 | wył. linii ROG-OSR
| 220 kV | 3 | 3 | 3
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0
Kozienice 1
| 220 kV | 5 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 28 | wył. PEL-AT2
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.01.-13.02. 20-23 27.02.-1.03. | wył. linii GRO-KED i GRO-AT2 wył. kolejno pól R 220 kV SE GRO wył. linii GRO-ZBK
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 1 |  |  |  | bl.3 postój | 10.12.2016-27.02.2017 | praca na linii blokowej
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 27.02.-15.03. | wył. KOP-AT2
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-5 17-19 | wył. linii KRM-OSR wył. linii GRU-PLO
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 4-5 17-19 | wył. linii KRM-OSR wył. linii GRU-PLO | 1100MW | 8-10 13-15 22-26 27.02.-1.03. | wył. linii PAT-JAS t.2 wył. linii PAT-JAS t.1 wył. linii PAT-CZE wył. linii PAT-WLA
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-5 22-26 | wył. linii KRM-OSR wył. linii PAT-CZE
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1 | 2 | 4-5 17-19 | wył. linii KRM-OSR wył. linii GRU-PLO
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Włocławek
| 220 kV | 1## | 0 | 0 | 1 | 8-10 13-15 17-19 27.02.-1.03. | wył. linii PAT-JAS t.2 wył. linii PAT-JAS t.1 wył. linii GRU-PLO wył. linii PAT-WLA
Adamów i Pątnów
| 110 kV | 0 | 0 | 1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 4-5 | wył. linii KRM-OSR
[6 empty] | 22-26 | wył. linii PAT-CZE
| BPG Zielona Góra |  |  | 220 kV | 1 | 1-3 | wył. linii MIK-POL t.2
[6 empty] | 13-16 | wył. linii MIK-POL t.1
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

## marzec
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 6-11, 12-17, 27-30 3-5 18-19, 25-26 31.03.-3.04. | wył. linii OLS-WLA wył. linii GBL-OLM wył. linii GBL-GRU wył. linii DUN-SLK
| 110 kV |  |  |  | 0/1 | 22.02.-14.03. | wył. linii OST-ELK
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2
| 220 kV | 3 | 3 | 3
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | wył. linii KOZ-OSC
Kozienice 1
| 220 kV | 5 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 31 27.03.-28.05. | wył. linii KOZ-OSC wył. linii TCN-TAW i TCN-RZE
| 220 kV | [6 empty] | bl.4 postój | 16-17 | praca na linii blokowej
110 kV
Opole
| 400 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | bl.3 postój | 3.03.-1.04. | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.02.-1.03. | wył. linii GRO-ZBK
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 27.03.-16.04. | planowany remont bloków nr 11 i 12 el. Łaziska
| 110 kV | 2 | 1 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 27.02.-15.03. | wył. KOP-AT2
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-10 5-12 17-20, 25-26 | wył. linii PAT-KON t.1 wył. linii POL-PLE i POL-LES wył. linii GBL-GRU
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 6-10 5-12 18-19, 25-26 31.03.-3.04. | wył. linii PAT-KON t.1 wył. linii POL-PLE i POL-LES wył. linii GBL-GRU wył. linii DUN-SLK | 1100MW | 27.02.-1.03. | wył. linii PAT-WLA
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 18 19 5-12 | wył. PLE-AT2 wył. PLE2-S1 wył. PLE2-S2 wył. linii POL-PLE i POL-LES
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1 | 2 | 18-19, 25-26 31.03.-3.04. | wył. linii GBL-GRU wył. linii DUN-SLK
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 160 MW | 27-29 | wył. linii KRA-GLN
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 4 | 21-26 | wył. linii MIK-CRN
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Włocławek
| 220 kV | 1## | 0 | 0 | 1 | 27.02.-1.03. 18-19, 25-26 31.03.-3.04. | wył. linii PAT-WLA wył. linii GBL-GRU wył. linii DUN-SLK
Adamów i Pątnów
| 110 kV | 0 | 0 | 1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 350 MW | 6-8 | wył. MSK-AT1
[5 empty] | 350 MW | 9-10 | wył. MSK-AT2
[5 empty] | 390 MW | 13-15 | wył. MOR-AT2
[5 empty] | 390 MW | 20-24 | wył. MOR-AT1
[5 empty] | 390 MW | 27-28 | wył. MOR-AT1
[5 empty] | 340 MW | 29-31 | wył. MOR-AT3
| El. Skawina |  |  | 220 kV |  |  |  | bl.6 postój | 27-28 | prace na linii blokowej
[8 empty] | bl.5 postój | 29-30 | prace na linii blokowej
| EC Kraków Łęg i El. Skawina |  |  | 110 kV | 3 | 6-7 | wył. linii SKA-WAN
[5 empty] | 3 | 15-17 | wył. SKA-AT1
[5 empty] | 3 | 22-24 | wył. SKA-AT2
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 1-4 | wył. PLE-AT2
[5 empty] | 2 | 5-12 | wył. linii POL-PLE i POL-LES
| EC Pomorzany |  |  | 110 kV | 2 | 27-29 | wył. linii KRA-GLN
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 2 | 1-3 | wył. WRC-AT1
[5 empty] | 2 | 7-9 | wył. WRC-SWI
[5 empty] | 2 | 7-10 | wył. WRC-AT2
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
1
1
3
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

## kwiecień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 31.03.-3.04. 14-18, 21-24 | wył. linii DUN-SLK
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2/3# | 2
| 220 kV | 2/3# | 2/3# | 2/3# |  |  |  | 4 | 24-25 27-28 | wył. linii ROG-PIO wył. linii PIO-JAN
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-20 21.04.-3.05. | wył. linii ABR-PUL wył. linii CHM-STW
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | wył. linii KOZ-OSC
Kozienice 1
| 220 kV | 4/5# 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 24 25-27 27.03.-28.05. | wył. linii KOZ-OSC wył. PEL-AT2 wył. linii TCN-TAW i TCN-RZE
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | bl.3 postój | 3.03.-1.04. | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.04.-14.05. | wył. DBN-TR1
Jaworzno 3
| 220 kV | 2/3# | 1/2# | 1/2# |  |  |  | bl.1 postój bl.2 postój | 8-9 22-23 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-11 | wył. linii BYC-JAM
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 27.03.-16.04. | planowany remont bloków nr 11 i 12 el. Łaziska
| 110 kV | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 18.04.-7.05. | wył. w sieci 110 kV
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0 | 2 | 30.04.-1.05. | wył. linii BYC-SKA t.1 i t.2
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 |  |  |  | 1100MW | 10-12 | wył. linii PAT-WLA
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 31.03.-3.04. 14-18, 21-24 7-9 | wył. linii DUN-SLK postój ESP Żarnowiec | bl.4 postój | 19-23 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 1-5 18.04.-1.05. | wył. KON-AT1 wył. PAT-AT1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | bl.5 postój | 19-21 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2 | 10-13 | wył. ADA-AT1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-16, 22-23 | wył. linii PLE-PPD i PPD-AT1
Dolna Odra
| 400 kV | 1/2# | 1 | 1 | 2 4 | 31.03.-3.04., 14-18, 7-9 21-24 | wył. linii DUN-SLK postój ESP Żarnowiec wył. linii DUN-SLK
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110MW | 3-14 18-20 | wył. PLC-AT1 wył. MON-AT1
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Włocławek
| 220 kV | 1## | 0 | 0 | 1 | 31.03.-3.04. 14-18, 21-24 10-12 7-9 | wył. linii DUN-SLK wył. linii PAT-WLA postój ESP Żarnowiec
Adamów i Pątnów
| 110 kV | 0 | 0 | 1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 260 MW | 3 | wył. linii MOR-WTO i WTO-AT1
[5 empty] | 200 MW | 18.04.-17.05. | wył. PIA-AT2
| EC Wrotków Lublin |  |  | 110 kV | 100 MW | 1-20 | wył. linii ABR-PUL
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 15-16 | wył. linia PLE-PPD i PPD-AT1
[6 empty] | 22-23 | wył. linia PLE-PPD i PPD-AT1
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 2 | 3-14 | wył. PLC-AT1
[6 empty] | 18-20 | wył. MON-AT1
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 3 | 20-24 | wył. PAS-TR1
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 25-28 | wył. linii GOR-LSN
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220 kV |  |  |  | 3 gen. | 10-12 | wył. linii BUJ-LIS
| EW Żarnowiec |  |  | 400 kV |  |  |  | bl.4 postój | 7-9 | prace na linii blokowej
[8 empty] | bl.1 postój | 10-12 | prace na linii blokowej
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3

## maj
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 7 5-14 15-16 17-18 19-20 12-15, 19-22 31.05.-2.06. | wył. linii ROG-PLO i ROG-OLT wył. linii MIL-OST wył. OST-AT1 wył. OST-AT2 wył. OST-AT3 wył. linii DUN-SLK wył. linii JAS-GRU
| 110 kV |  |  |  | 1 | 5-14 15-16 17-18 19-20 | wył. linii MIL-OST wył. OST-AT1 wył. OST-AT2 wył. OST-AT3
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 6 | 7 | wył. linii ROG-PLO i ROG-OLT
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 2-20 | wył. linii ROG-JAN
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.04-3.05 4-8, 10-31 | wył. linii CHM-STW wył. linii KOZ-LSY
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 13, 27 | wył. KOZ2-S2
Kozienice 1
| 220 kV | 4 3 | 3 2 | 3 2 |  |  |  | bl.8 postój | 6-10 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 27.03.-28.05. | wył. linii TCN-TAW i TCN-RZE | bl.5 i 6 postój | 1-6 | prace na linii blokowej
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 15.04.-14.05. | wył. DBN-TR1 | 1 | 8-9, 10-11 | wył. w sieci 110 kV
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1 |  |  |  | bl.4 postój bl.6 postój bl.5 postój | 6-7 17-18 20-21 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 18.04.-7.05. 8-27 | wył. w sieci 110 kV wył. w sieci 110 kV
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2 | 10-11 13-14 | wył. linii BYC-PRB wył. linii BYC-BIR
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0 | 2 | 30.04.-1.05. 2-3 | wył. linii BYC-SKA t.1 i t.2 wył. linii BYC-SIE t.1 i t.2
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 12-15, 19-22 | wył. linii DUN-SLK
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 18.04.-1.05. | wył. PAT-AT1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | bl.3 postój | 23 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 4 | 19-22 12-15 | wył. linii DUN-SLK wył. linii DUN-SLK
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Włocławek
| 220 kV | 1## | 0 | 0 | 1 | 12-15, 19-22 31.05.-2.06. | wył. linii DUN-SLK wył. linii JAS-GRU
Adamów i Pątnów
| 110 kV | 0 | 0 | 1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 200 MW | 18.04.-17.05. | wył. PIA-AT2
| EC Wrotków Lublin |  |  | 110 kV | 100 MW | 4-8 | wył. linii KOZ-LSY
[6 empty] | 10-31 | wył. linii KOZ-LSY
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 22-24 | wył. KRM-AT1
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 3 | 4-8 | wył. PAS-AT2
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220 kV |  |  |  | 3 gen. | 15-16 | wył. linii BUJ-BYC
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3

## czerwiec
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 14-18 31.05.-2.06. | wył. linii MON-DUN wył. linii JAS-GRU
| 110 kV |  |  |  | 1 | 9 | wył. linii OST-ELK
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2
| 220 kV | 2 | 2 | 2
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | wył. kolejno pól R 220 kV SE CHM
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 3, 10 | wył. KOZ2-S2
Kozienice 1
| 220 kV | 4 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 | 1 | 7-9 | wył. linii PAT-KON t.2
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 7-9 14-18 | wył. linii PAT-KON t.2 wył. linii MON-DUN | bl.5 postój | 6-8 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 14-18 | wył. linii MON-DUN
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110MW | 6 | wył. MON-AT4
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Włocławek
| 220 kV | 1## | 0 | 0 | 1 | 31.05.-2.06. 14-18 | wył. linii JAS-GRU wył. linii MON-DUN
Adamów i Pątnów
| 110 kV | 0 | 0 | 1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 19-22 | wył. linii GOR-KRA
| EC Szczecin |  |  | 110 KV | 1 | 4 | wył. MON-AT4
| EW Żarnowiec |  |  | 400 kV |  |  |  | bl.3 postój | 7-9 | prace na linii blokowej
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

## lipiec
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
220 kV
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2
| 220 kV | 2 | 2 | 2
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 23-24 | wył. linii KOZ-OSC
Kozienice 1
| 220 kV | 4 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 23-24 | wył. linii KOZ-OSC
| 220 kV | [6 empty] | 2 | 23 | wył. linii PEL-KLA
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | bl.6 postój | 17-19 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Włocławek
| 220 kV | 1## | 0 | 0
Adamów i Pątnów
| 110 kV | 0 | 0 | 1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

## sierpień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
220 kV
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2
| 220 kV | 2 | 2 | 2
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0
Kozienice 1
| 220 kV | 4 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
400 kV
| 220 kV | [6 empty] | 2 | 6 | wył. linii PEL-KLA
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 |  |  |  | bl.2 postój | 1-4 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Włocławek
| 220 kV | 1## | 0 | 0
Adamów i Pątnów
| 110 kV | 0 | 0 | 1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

## wrzesień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 4-7 9-10 11-17 23-24 25.09.-1.10. | wył. MIL-AT3 wył. linii NAR-STN wył. linii EKB-ALY t.1 i t.2 wył. linii ROG-PLO wył. linii SLK-STO (HVDC)
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | bl.14 750MW 6 | 1-29 23-24 | wył. linii DBN-TRE i JOA-TRE wył. linii ROG-PLO
| 220 kV | 2 | 2 | 2
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2.09.-6.10. | wył. linii PEL-KLA
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | wył. linii KOZ-OSC
Kozienice 1
| 220 kV | 4 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 27 | wył. linii KOZ-OSC
| 220 kV | [6 empty] | 2 | 2.09.-6.10. | wył. linii PEL-KLA
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-29 | wył. JAM-AT2
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 | 1 | 30.09.-1.10. | wył. linii KRA-PLE
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 25.09.-1.10. 30.09.-1.10. | wył. linii SLK-STO (HVDC) wył. linii KRA-PLE | bl.2 postój | 25-27 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 2 1 | 8-12 16-17 | wył. KON-AT2 wył. KON-SP
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.09.-1.10. 25.09.-15.10. 14-18 21-24 | wył. linii KRA-PLE wył. PLE-TR3 wył. PLE-AT4 wył. PLE-AT1
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 25.09.-1.10. 30.09.-1.10. | wył. linii SLK-STO (HVDC) wył. linii KRA-PLE
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110 MW | 5-16 | wył. PLC-AT2
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Włocławek
| 220 kV | 1## | 0 | 0 | 1 | 25.09.-1.10. | wył. linii SLK-STO (HVDC)
Adamów i Pątnów
| 110 kV | 0 | 0 | 1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 130 MW | 4-7 | wył. MIL-AT3
[5 empty] | 150 MW | 19-20 | wył. MIL-AT1
[5 empty] | 180 MW | 25-27 | wył. PIA-AT1
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 14-18 | wył. PLE-AT4
[5 empty] | 2 | 21-24 | wył. PLE-AT1
[6 empty] | 30.09.-1.10. | wył. linii KRA-PLE
[6 empty] | 25.09.-15.10. | wył. PLE-TR3
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 2 | 5-16 | wył. PLC-AT2
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

## październik
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 25.09.-1.10. 1 14-15 | wył. linii SLK-STO (HVDC) wył. lini KOZ-MIL wył. linii SLK-ZRC
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2/3# | 2 |  |  |  | 6 | 5-9 | wył. linii ROG-OSR
| 220 kV | 2/3# | 2/3# | 2/3#
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 0/1 1 | 2.09.-6.10. 2.10-6.11. | wył. linii PEL-KLA wył. linii KOZ-LSY
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 8 | wył. KOZ2-S1B wył. KOZ2-S2 | 1 | 1 | wył. linii KOZ-MIL
Kozienice 1
| 220 kV | 4/5# 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 24.10.-8.12. | wył. linii TCN-RZE i BYC-TAW
| 220 kV | [6 empty] | 2 | 2.09.-6.10. | wył. linii PEL-KLA
110 kV
Opole
| 400 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2/3# | 1/2# | 1/2#
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 2-6 16.10.-10.11. | wył. linii BIR-KOM wył. linii WIE-MOS i KOP-LIS
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 | 1 | 30.09.-1.10. 23, 25 | wył. linii KRA-PLE wył. linii PLE-POL i PLE-LES | bl.9 postój | 2-13 | prace na linii blokowej
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 25.09.-1.10. 30.09.-1.10. 14-15 23, 25 | wył. linii SLK-STO (HVDC) wył. linii KRA-PLE wył. linii SLK-ZRC wył. linii PLE-POL i PLE-LES | bl.6 postój 1100 MW | 2-9 2-9 10 | prace na linii blokowej wył. linii PAT-JAS t.1 wył. linii PAT-JAS t.2
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-15, 20-22 | wył. OSR-AT1 | 1 | 14-15, 20-22 | wył. OSR-AT1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.09.-1.10. 25.09.-15.10. 23, 25 | wył. linii KRA-PLE wył. PLE-TR3 wył. linii PLE-POL i PLE-LES
Dolna Odra
| 400 kV | 1/2# | 1 | 1 | 2 | 25.09.-1.10. 30.09.-1.10. 14-15 23, 25 | wył. linii SLK-STO (HVDC) wył. linii KRA-PLE wył. linii SLK-ZRC wył. linii PLE-POL i PLE-LES | 2 | 14-15 | wył. KRA4-SP
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 4 | 14-22 | wył. linii MIK-SWI t.1 i t.2
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 24-26 27-29 | wył. MIK-AT4 wył. MIK-AT3
Włocławek
| 220 kV | 1## | 0 | 0 | 1 | 25.09.-1.10. 14-15 | wył. linii SLK-STO (HVDC) wył. linii SLK-ZRC
Adamów i Pątnów
| 110 kV | 0 | 0 | 1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 350 MW | 23-24 | wył. MIL-AT5
[5 empty] | 320 MW | 25-27 | wył. MIL-TR4
| EC Wrotków Lublin |  |  | 110 kV | 100 MW | 2.10.-6.11. | wył. linii KOZ-LSY
| EC Kraków Łęg i El. Skawina |  |  | 110 kV | 3 | 20.10.-10.11. | wył. SKA-AT2
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 2 | 9-13 | wył. SWI-AT3
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 2 | 30.09.-1.10. | wył. linii KRA-PLE
[6 empty] | 25.09.-15.10. | wył. PLE-TR3
| EC Bydgoszcz |  |  | 110 kV | 100 MW | 16.10.-3.12. | wył. linii JAS-BYD i BYD-AT1
| EW Żarnowiec |  |  | 400 kV |  |  |  | bl.2 postój | 23-25 | prace na linii blokowej
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

## listopad
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
220 kV
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2
| 220 kV | 3 | 3 | 3
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.10.-6.11. 13-16 20-23 | wył. lini KOZ-LSY wył. linii CHM-STW wył. linii ABR-STW
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0
Kozienice 1
| 220 kV | 5 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 24.10.-8.12. | wył. linii TCN-RZE i BYC-TAW
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 16.10.-10.11. | wył. linii WIE-MOS i KOP-LIS
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 13.11.-7.12. | wył. w sieci 110 kV
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-10 13-15 11-12, 18-19 22-26, 29.11.-3.12. | wył. linii ADA-KON t.1 wył. linii ADA-KON t.2 wył. linii PLE-KRM wył. linii PLE-POL i PLE-LES
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 8-10 13-15 11-12, 18-19 22-26, 29.11.-3.12. | wył. linii ADA-KON t.1 wył. linii ADA-KON t.2 wył. linii PLE-KRM wył. linii PLE-POL i PLE-LES
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-7 11-12, 18-19 22-26, 29.11.-3.12. | wył. PLE4-SP wył. linii PLE-KRM wył. linii PLE-POL i PLE-LES
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1 | 2 | 11-12, 18-19 | wył. linii PLE-KRM
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110 MW | 2-19, 20.11.-10.12. | wył. linii MON-PLC i GLN-PLC
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 4 | 2-6 7-11 | wył. MIK-AT1 wył. MIK-AT2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Włocławek
| 220 kV | 1## | 0 | 0
Adamów i Pątnów
| 110 kV | 0 | 0 | 1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 450 MW | 2-8 | wył. linii MSK-MIL
[5 empty] | 450 MW | 9-15 | wył. linii MSK-OLT
[5 empty] | 450 MW | 17-30 | wył. MSK-AT1
| EC Wrotków Lublin |  |  | 110 kV | 100 MW | 2.10.-6.11. | wył. linii KOZ-LSY
| EC Kraków Łęg i El. Skawina |  |  | 110 kV | 3 | 20.10.-10.11. | wył. SKA-AT2
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 4-7 | wył. PLE4- SP
[5 empty] | 2 | 11-12 | wył. linii PLE-KRM
18-19
[6 empty] | 22-26 | wył. linii PLE-POL i PLE-LES
29.11.-3.12.
| EC Pomorzany |  |  | 110 kV | 2 | 2-19 | wył. linii MON-PLC i GLN-PLC
20.11.-10.12.
| EC Bydgoszcz |  |  | 110 kV | 100 MW | 16.10.-3.12. | wył. linii JAS-BYD i BYD-AT1
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
1
1
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

## grudzień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
220 kV
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2
| 220 kV | 3 | 3 | 3
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0
Kozienice 1
| 220 kV | 5 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 24.10.-8.12. | wył. linii TCN-RZE i BYC-TAW | bl.7 i 9 postój | 11-12 | prace na linii blokowej
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 13.11.-7.12. | wył. w sieci 110 kV
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0 |  | 1 | 29.11.-3.12. 4-18 | wył. linii PLE-POL i PLE-LES wył. linii PLE-KON
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 29.11.-3.12. 4-18 | wył. linii PLE-POL i PLE-LES wył. linii PLE-KON
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.11.-3.12. 4-18 | wył. linii PLE-POL i PLE-LES wył. linii PLE-KON
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110 MW | 20.11.-10.12. | wył. linii MON-PLC i GLN-PLC
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Włocławek
| 220 kV | 1## | 0 | 0
Adamów i Pątnów
| 110 kV | 0 | 0 | 1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 2 | 29.11.-3.12. | wył. linii PLE-POL i PLE-LES
[5 empty] | 1 | 4-18 | wył. linii PLE-KON
| EC Pomorzany |  |  | 110 kV | 2 | 20.11.-10.12 | wył. linii MON-PLC i GLN-PLC
| EC Bydgoszcz |  |  | 110 kV | 100 MW | 16.10.-3.12. | wył. linii JAS-BYD i BYD-AT1
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3