## wrzesień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 2-6 07.09-06.11 11-13 22-27 28.09-02.10 | wył. linii NAR-STN wył. ELK-AT2 wył. linii GRU-PLO wył. linii WLA-OLS wył. OLT-PLO
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2 | BL-12 | 21.09-06.12 | wył. ROG-BEK t.2 | 6 | 12 18-20 | wył. linii ROG-TCN wył. ROG-AT1
| 220 kV | 2 | 2 | 2
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 2 2/1 | 31.08-15.09 16.09-11.10 | wył. linii ABR-PUL wył. linii ABR-STW-CHM
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | wył. KOZ2-S2 | 900MW | 6 | wył. KOZ4-S1
Kozienice 1
| 220 kV | 4 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 1 | 1 | 31.08-05.09 | wył. KOZ-AT1
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 14 | wył. PEL-AT2
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 | 0/1 | 9-11 25-30 | wył. GRO-AT1 wył. GRO-AT2
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1 |  |  |  | BL-1 i BL-2 postój | 17-30 | modernizacja SE Byczyna
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-16 7-10 15-16 25 26-27 29-30 | wył. linii BYC-JAM i BYC-KHK wył. JAM-AT2 wył. JAM-AT2 wył. linii JAM-LAG i JAM-AT1 wył. linii BYC-JAM wył. linii LAG-KAT
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0 | 1 | 1-17 21.09-07.10 | wył. linii JOA-ROG t.1 wył. linii JOA-ROG t.2
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 23.07-23.09 | wył. linii KOP-WIE
| 110 kV | 2 | 1 | 1 | 3 | 14-16 17-19 | wył. MOS-AT3 wył. MOS-AT4
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 21.09-09.10 | w czasie postoju bloków nr 1 i 2 w Elektrowni Łaziska | 190MW w temp. do 20°C 160MW w temp. do 25°C | 1-20 | prace w sieci 110kV
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-30 | wył. linii BYC-SIE t.1 i t.2
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 17-30 | wył. linii BYC-SIE t.1 i t.2
Skawina
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 | 5 | 26-27 | wył. PLE-AT1 | BL-9 postój | 16 17, 21-23 | prace na linii blokowej wył. PAT-AT2
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 11-13 | wył. linii GRU-PLO | 4 | 11-13 | wył. linii GRU-PLO
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 15.09-11.10 | wył. PAT-AT1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-6 | wył. OSR-AT1 | 1 | 5-6 | wył. OSR-AT1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 3 5-6 5-6 7-11 12-13 26-27 28.09-1.10 | wył.PLE2-S1 wył. PLE2-S2 wył. linii KRA-PLE wył. PLE-TR3 wył. linii PLE-CZE wył. PLE-TR3 wył. PLE-AT1 wył. linii PLE-PPD
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1 | 2 | 1-2 5-6 11-13 14-17 18-20 | wył. KRA-AT3 wył. linii PLE-KRA wył. linii GRU-PLO wył. linii PKW-ZYD wył. linii PLE-PKW
| 220 kV | 1 | 1 | 1 |  |  |  | BL-2 postój | 21-23 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 21-24 | wył. linii MON2-KRA2 | 110MW BL-1 postój 110MW 110MW | 31.08-9.10 31.08-9.10 1.08-14.10 5-6,12-13, 19-20, 26-27 21-24 | wył. KRA-AT1 (dla temp. do 25st.C) wył. KRA-AT1 (dla temp. pow. 25st.C) wył. linii GLN-KRA i GLN-PLC wył. linii MON2-KRA2
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3 |  |  |  | 4 | 3-4, 5, 7, 9, 11 3-4, 6, 8,10,12 14-27 16-20 | wył. linii MIK-SWI t.1 wył. linii MIK-SWI t.2 wył. linii MIK-LSN wył. CPC-AT1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.08-06.09 | prace w sieci 110kV | 200MW | 28.08-06.09 | prace w sieci 110kV
Łaziska 2, Łaziska 3
| 110 kV |  |  |  | 1 | 6 | wył. KOP-AT1
Adamów, Pątnów
| 110 kV | 1 | 1 | 1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110kV | 300MW | 1-15 | wył. PIA-AT2
[6 empty] | 16-20 | wył. linii MSK-OLT
[6 empty] | 26.09-09.10 | wył. MIL-AT3
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110kV | 2 | 31.08-9.10 | wył. KRA-AT1
[6 empty] | 5-6 | wył. linii GLN-KRA i GLN-PLC
12-13
19-20
26-27
[5 empty] | 3 | 21-24 | wył. MON-KRA
| EC Karolin |  |  | 110kV | 2 | 2 | wył. PLE2-S1
[6 empty] | 3 | wył. PLE2-S2
[6 empty] | 5-6 | wył. linii KRA-PLE
[6 empty] | 5-6 | wył. PLE-TR3
12-13
[6 empty] | 7-11 | wył. linii PLE-CZE
[6 empty] | 26-27 | wył. PLE-AT1
[6 empty] | 28.09-1.10 | wył. PLE-PPD
| Zielona Góra BGP |  |  | 220kV | 1 | 5-7 | wył. linii ZUK-POL
[6 empty] | 14-27 | wył. linii LSN-MIK
[6 empty] | 28 | wył. linii LSN-GOR
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1
2
2
2