## kwiecień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 3-4 7 7 12-15 12 13 17-26 | wył. OST-AT3 wył. linii KOZ-MOR wył. linii KOZ-PIA wył. linii GRU-PLO wył. OST-AT1 wył. OST-AT2 wył. linii NAR-STN
| 110 kV |  |  |  | 1 | 12 13 3-4 | wył. OST-AT1 wył. OST-AT2 wył. OST-AT3
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2/3# | 2 |  |  |  | 6 6 bl.12 postój | 26 26 28 | wył. linii ROG-OSR wył. linii ROG-PLO prace na linii blokowej
| 220 kV | 2/3# | 2/3# | 2/3# |  |  |  | bl.1 postój 4 | 4-5 9 10 12 27-29 | prace na linii blokowej wyl. linii ROG-JOA t.2 wył. linii ROG-PIO wył. linii ROG-JAN
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 1 0/1 | 3-6 7-8,14-15, 21-22, 28-29 4-6 30.04-2.07 | wył. linii CHM-STW wył. linii KOZ-LSY wył. linii PEL-KLA
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 7 7-11 17-20 24-25 | wył. linii KOZ-MOR wył. linii KOZ-PIA wył. linii OSC-PEL wył. KOZ-AT2 wył. KOZ2-S2
Kozienice 1
| 220 kV | 4/5# 3 | 3 2 | 3 2 |  |  |  | bl.1 postój bl.3 postój bl.4 postój bl.7 postój bl.5 postój bl.8 postój | 8 8 14 14 15 15 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | wył. KOZ-AT2 wył. KOZ-AT3
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 7-11 | wył. linii OSC-PEL
220 kV
| 110 kV |  |  |  | 1 | 8 28-30 | wył. TAW-TR1 wył. R220kV KLA
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 26 | wył. DBN-AT2
Jaworzno 3
| 220 kV | 2/3# | 1/2# | 1/2# |  |  |  | 4 | 5-6 7 | wył. linii BYC-BUJ wył. linii BYC-SKA t.2
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | wył. linii BYC-JAM
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.04-22.05 | postój bl. 9 i 10 w elektrowni Łaziska 3
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1/0 2/1 | 1-22 3-4 9-13 16-20 | wymóg z układu normalnego wył. linii BUJ-KOM wył. KOP-AT2 wył. KOP-AT1
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0 | 1 | 21-22 | wył. linii SIE-LUA t.1 i t.2 | 3 | 3-30 | prace w sieci 110 kV
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 | 1 | 7-8 12-15 15-26 27-29 | wył. linii KRA4-MON4 wył. linii GRU-PLO wył. linii KON-PLE postój ESP Żarnowiec | 1300 MW | 16-26 27-30 | wył. linii PAT-JAS t.1 wył. R220kV CZE
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 7-8 12-15 27-29 | wył. linii KRA4-MON4 wył. linii GRU-PLO postój ESP Żarnowiec | bl.5 postój | 12-15 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.03-10.04 15-26 16-26 21-22 27-30 | wył. w sieci 110 kV wył. linii KON-PLE wył. linii PAT-JAS t.1 wył. w sieci 110 kV wył. R220kV CZE
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 1 | 5.12.17-27.04.18 12-14 15-26 17-21 25-26 27-30 | wył. CZE-AT2 wył. PLE-AT1 wył. linii PLE-KON wył PLE-AT2 wył. PLE-AT4 wył. R220kV CZE
Dolna Odra
| 400 kV | 1/2# | 1 | 1 | 2 | 7-8 12-15 15-26 27-29 | wył. linii KRA4-MON4 wył. linii GRU-PLO wył. linii KON-PLE postój ESP Żarnowiec | 2 | 7-8 | wył. linii KRA4-MON4
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 19.03-8.04 27-30 | wył. linii KON-PLE wył. R220kV CZE
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-11 12-14 20, 22 25-27 | wył. linii MON-PLC i PLC-GLN wył. linii KRA-GLN wył. KRA-AT1 wył. linii PLC-GLN i PLC-AT1
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 12 | wył. MIK-AT1 wył. linii MIK-CRN | bl.6 postój | 19-23 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 0 | 0 | 1 | 12-15 16-26 27-29 | wył. linii GRU-PLO wył. linii PAT-JAS t.1 postój ESP Żarnowiec
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 380 MW | 9-13 | wył. linii OLT-MOR t.2
16-18
20
23-27
[5 empty] | 410 MW | 12 | wył. MSK-AT1
[5 empty] | 440 MW | 19 | wył. linii MIL-OLT
[5 empty] | 430 MW | 23 | wył. linii MIL-MOR
[5 empty] | 370 MW | 26-27 | wył. MOR-AT3
| EC Łódź |  |  | 110 kV | 60 MW | 3-4 | wył. JAN-AT3
[5 empty] | 35 MW | 9-11 | wył. ZGI-AT2
[5 empty] | 20 MW | 13 | wył. linii ZGI-ADA
[5 empty] | 50 MW | 14-15 | wył. PAB-S1
[5 empty] | 90 MW | 16-17 | wył. PAB-AT1
[5 empty] | 90 MW | 18-19 | wył. PAB-AT2
[5 empty] | 30 MW | 20 | wył. JAN-AT1
[5 empty] | 50 MW | 21-22 | wył. PAB-S2
[5 empty] | 60 MW | 23 | wył. linii ZGI-JAN
[5 empty] | 40 MW | 25-26 | wył. linii JAN-PIO
| EC Wrotków |  |  | 110 kV | 1 | 3-6 | wył. linii CHM-STW
[6 empty] | 7-8 | wył. linii KOZ-LSY
14-15
21-22
28-29
[6 empty] | 9-13 | wył. ABR-PUL
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 5.12.17-27.04.18 | wył. CZE-AT2
[6 empty] | 12-14 | wył. PLE-AT1
[6 empty] | 15-26 | wył. linii PLE-KON
[6 empty] | 17-21 | wył PLE-AT2
[6 empty] | 25-26 | wył. PLE-AT4
[6 empty] | 27-30 | wył. R220kV CZE
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 2 | 3-11 | wył. linii MON-PLC i PLC-GLN
[6 empty] | 12-14 | wył. linii KRA-GLN
[5 empty] | 1 | 25-27 | wył. linii GLN-PLC i PLC-AT1
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 2 | 11, 13-15 | wył. SWI-WRC
[6 empty] | 25-29 | wył. SWI-AT3
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 23-27 | wył. POL-S2
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220 kV |  |  |  | 3 gen. | 3-4 | wył. linii BUJ-KOM
[9 empty] | 5-6 | wył. linii BUJ-BYC
[9 empty] | 19.04-2.05 | wył. linii BUJ-LIS
| EW Żarnowiec |  |  | 400kV |  |  |  | gen.3 postój | 10-12 | prace na linii blokowej
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2