PSE S.A. Ankieta do oceny stanu technicznego sieci dystrybucyjnej WN, edycja 5.0, Konstancin – Jeziorna, grudzień 2024.

	[image: image1.png]— Polskie Sieci
PS: Elektroenergetyczne







	

	TYTUŁ :
	Ankieta do oceny stanu technicznegO
sieci dystrybucyjnej WN




Edycja 5.0

	ZATWIERDZAM

DO STOSOWANIA

Departament Eksploatacji



	Konstancin-Jeziorna, grudzień 2024 r.


SPIS TREŚCI

31.
Cel i przeznaczenie wytycznych


32.
Dokumenty powiązane


43.
Zasady oceny stanu technicznego  stacji i linii elektroenergetycznych


43.1.
Ogólne zasady oceny stanu technicznego sieci, instalacji i urządzeń obiektów elektroenergetycznych


43.2.
Szczegółowe zasady oceny stanu technicznego


43.3.
Protokoły dotyczące oceny stanu technicznego


6Załącznik 1 – Skala i kryteria ocen


7Załącznik 2 – Protokół z oceny stanu technicznego stacji


9Załącznik 3 – Protokół z oceny stanu technicznego linii napowietrznej


11Załącznik 4 – Protokół z oceny stanu technicznego linii kablowej


13Załącznik 5 – Ocena pozostałej części sieci dystrybucyjnej




1. Cel i przeznaczenie wytycznych

Wytyczne odnośnie zasad oceny stanu technicznego stacji i linii elektroenergetycznych (Wytyczne) zostały opracowane w celu wypełnienia obowiązków operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) i użytkowników systemu elektroenergetycznego, nałożonych postanowieniami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54 poz. 348 z późniejszymi zmianami) oraz zapisami w Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji
i planowania rozwoju sieci (IRiESP - „Korzystanie”).
Art. 15b. Prawa Energetycznego stanowi, że Minister właściwy do spraw energii opracowuje co dwa lata sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.
Zgodnie z postanowieniami art. 9c, ust. 9a Prawa Energetycznego OSP przekazuje Ministrowi właściwemu do spraw energii, co 2 lata, w terminie do dnia 31 marca danego roku informacje w zakresie objętym sprawozdaniem, o którym mowa w art. 15b.

Na podstawie art. 9c, ust. 9b Prawa Energetycznego użytkownicy systemu elektroenergetycznego, w szczególności operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (OSD), przedsiębiorstwa energetyczne i odbiorcy końcowi są obowiązani przekazywać OSP, na jego wniosek, dane niezbędne do sporządzenia informacji, o których mowa w ust. 9a, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych.
Pkt. 9.4.2.4 IRiESP - „Korzystanie” zobowiązuje podmioty przyłączone do sieci przesyłowej do wykonywania oceny stanu technicznego eksploatowanych przez nich obiektów, układów, urządzeń i instalacji, przy czym zgodnie z postanowieniami pkt. 9.4.2.6 IRiESP - „Korzystanie”, oceny te należy dokonywać na wzorach formularzy opracowanych przez OSP. Obowiązujące wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej OSP. Niniejsze Wytyczne przeznaczone są dla podmiotów, których obiekty, układy, urządzenia i instalacje o napięciu WN lub WN/SN są przyłączone do sieci przesyłowej. Na potrzeby Wytycznych przyjęto następujące symbole wartości napięć (znamionowa wartość skuteczna):
NN – najwyższe napięcie - napięcie powyżej 110 kV,

WN – wysokie napięcie – napięcie powyżej 45 kV do 110 kV,
SN – średnie napięcie – napięcie powyżej 1 kV do 45 kV,

nn – niskie napięcie – napięcie do 1 kV.

2. Dokumenty powiązane

2.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami).
2.2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348 z późniejszymi zmianami).

2.3. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej.
2.4. Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.
2.5. Instrukcje eksploatacji.

2.6. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) urządzeń.

3. Zasady oceny stanu technicznego  stacji i linii elektroenergetycznych
3.1. Ogólne zasady oceny stanu technicznego sieci, instalacji i urządzeń obiektów elektroenergetycznych
Ocena stanu technicznego wykonywana jest w odniesieniu do obiektów, układów urządzeń
i instalacji zgodnie z wykazami elementów majątku będącego własnością podmiotu dokonującego oceny. Podstawą oceny stanu technicznego jest ocena spełnienia wymagań technicznych i eksploatacyjnych zawartych w dokumentach powiązanych (rozdz. 2).
W przypadku obiektów liniowych ocenę należy przeprowadzać oddzielnie dla poszczególnych torów liniowych.

Ocena stanu technicznego obiektów, układów, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych powinna być wykonywana zgodnie z postanowieniami art. 62 ustawy Prawo Budowlane
i niniejszymi Wytycznymi. W przypadkach, w których wymagania Wytycznych są bardziej rygorystyczne, aniżeli zapisy w dokumentach powiązanych, należy stosować wymagania zawarte w Wytycznych.
3.2. Szczegółowe zasady oceny stanu technicznego

OSD poddają ocenie część majątku przyłączoną do sieci OSP. Ocena powinna objąć układy, urządzenia i instalacje od granicy podziału majątkowego z OSP do pierwszej stacji elektroenergetycznej wraz z transformatorami o górnym napięciu NN lub WN włącznie 
(z wyłączeniem urządzeń SN). Ocena ta dotyczy obiektów, układów urządzeń i instalacji wchodzących w skład sieci zamkniętej. Oceny należy dokonywać na formularzach, będącymi załącznikami 2 do 4 Wytycznych. Dla pozostałej części sieci dystrybucyjnej danego OSD, nie przyłączonej bezpośrednio do sieci przesyłowej, oceny należy dokonywać w formie jednego opisu zbiorczego zgodnie z Załącznikiem 5 Wytycznych z uwzględnieniem zbiorczej oceny określonej na podstawie Wytycznych zawartych w Załączniku 1.
Odbiorcy końcowi przyłączeni do sieci przesyłowej poddają ocenie część przyłącza 
od granicy podziału majątkowego z OSP do transformatorów o górnym napięciu NN lub WN włącznie. 

Protokół końcowy z oceny stanu technicznego za rok 2024 w postaci plików w formacie *.pdf należy przesłać do dnia 14 lutego 2025 roku na adres e-mail: ost-dystrybucja@pse.pl.
3.3. Protokoły dotyczące oceny stanu technicznego

Protokół oceny stanu technicznego należy sporządzić w zakresie podanym we wzorach określonych w załącznikach od 2 do 5 Wytycznych. Przy dokonywaniu oceny należy uwzględnić przeprowadzone modernizacje i remonty.
Tabela 1.
	Lp.
	Oceniany obiekt
	Wymagane formularze
	Ocena końcowa

	1
	Obiekt (stacja 1)
	Załącznik 2
	Punkt 3 załącznika

	2
	Obiekt (stacja 2)
	Załącznik 2
	Punkt 3 załącznika

	3
	Obiekt (stacja 3)
	Załącznik 2
	Punkt 3 załącznika

	n
	Obiekt (stacja n)
	Załącznik 2
	Punkt 3 załącznika

	
	Stacje
	Zestawienie przyznanych ocen końcowych 
	Tabela 2

	1
	Obiekt (linia 1)
	Załącznik 3 lub 4
	Punkt 3 załącznika

	2
	Obiekt (linia 2)
	Załącznik 3 lub 4
	Punkt 3 załącznika

	3
	Obiekt (linia 3)
	Załącznik 3 lub 4
	Punkt 3 załącznika

	n
	Obiekt (linia n)
	Załącznik 3 lub 4
	Punkt 3 załącznika

	
	Linie
	Zestawienie przyznanych ocen końcowych
	Tabela 2

	1
	Pozostała sieć
	Załącznik 5
	Ocena2) 3)

	
	
	
	Ocena ogólna3)


2) Ocenę należy podać kierując się kryteriami ocen wg. skali 1 – 4, podanej w załączniku 1.

3) Ocena ekspercka

Tabela 2.
	Zestawienie przyznanych ocen końcowych stanu technicznego (oddzielnie dla każdej kategorii/grupy – stacje, linie napowietrzne, linie kablowe)

	Lp.
	Przyznana ocena
	Liczba przyznanych ocen końcowych (szt.)
	%

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]

	1
	1
	
	

	2
	2
	
	

	3
	3
	
	

	4
	4
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	100%


Załącznik 1 – Skala i kryteria ocen

Skala ocen

Bardzo dobra
4
Dobra
3
Dopuszczalna
2
Niedopuszczalna
1
Kryteria ocen

Ocena 4
Urządzenie powinno być:

nowoczesnym rozwiązaniem technicznym

poniżej średniego czasu życia1
legitymować się pozytywnymi wynikami pomiarów diagnostycznych

bezawaryjne 2
Ocena 3
Urządzenie  powinno być:

poniżej średniego czasu życia1
legitymować się pozytywnymi wynikami pomiarów diagnostycznych

bezawaryjne2
Ocena 2
Urządzenie charakteryzują:

powyżej średniego czasu życia1
legitymować się pozytywnymi wynikami pomiarów diagnostycznych

przestarzała konstrukcja

widoczne wady techniczne

parametry techniczne bliskie granicznych

niepewność ruchowa nawet po naprawach

Ocena 1

Urządzenie charakteryzują:

przekroczenie dopuszczalnych, granicznych parametrów technicznych

brak sprawności ruchowej

brak części zamiennych
Konieczne jest jak najszybsze wycofanie z eksploatacji.

1 Czas życia należy rozumieć jako czas przewidywany przez właściciela majątku, w którym urządzenie będzie spełniało funkcje do jakich zostało przeznaczone.

2  Dla potrzeb niniejszych wytycznych urządzenie bezawaryjne jest urządzeniem, które nie uległo awarii w ciągu ostatnich 3 lat eksploatacji.
Załącznik 2 – Protokół z oceny stanu technicznego stacji
Nazwa podmiotu przyłączonego do sieci przesyłowej

………………………………………………………

OCENA STANU TECHNICZNEGO STACJI  (NN/WN, WN/SN)
napięcie …………. kV, nazwa obiektu ……………
za ………….. rok

	Miejsce i data wykonania oceny
	
	Zatwierdzam

	…………………………….
	
	…………………………….

	
	
	Podpis osoby potwierdzającej ocenę stanu technicznego upoważnionej do reprezentowania podmiotu dokonującego ocenę.


       

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1.1. Dane adresowe obiektu.

	Nazwa obiektu
	

	Kod i miejscowość
	

	Ulica/nr
	


1.2. Skrócona charakterystyka obiektu.
	Napięcie znamionowe
	

	Rok budowy
	

	Współwłaściciel
	

	Linie zasilające stację
	

	Transformatory
	Moc, przekładnia

	Rozdzielnia
	

	Rodzaj
	Np. Napowietrzna

	Liczba pól
	

	Układ szyn
	


1.3. Granice własności.
	Lp.
	Urządzenia, na których występuje podział własności
	Typ/rok produkcji/opis 

	1
	
	

	2
	
	


2. OCENA STANU TECHNICZNEGO 1)
	Lp.
	Nazwa urządzenia
	Typ/rok produkcji/opis 
	Ocena2)

	1
	Transformatory
	
	

	2
	Wyłączniki
	
	

	3
	Odłączniki, uziemniki
	
	

	4
	Przekładniki
	
	

	
	a) prądowe
	
	

	
	b) napięciowe
	
	

	
	c) prądowo-napięciowe
	
	

	5
	Dławiki
	
	

	
	a) w.cz.
	
	

	
	b) kompensacyjne
	
	

	6
	Ograniczniki przepięć
	
	

	7
	Izolacja
	
	

	8
	Konstrukcje wsporcze
	
	

	9
	Budynki i budowle
	
	

	
	Ocena ogólna3)
	


	L.p.
	Nazwa urządzenia/instalacji
	Opis
	Ocena2)

	1
	Automatyka zabezpieczeniowa
	
	


	Lp.
	Wykaz zakłóceń za ostatnie 3 lata
	Ocena skutków zakłócenia

	1.     
	
	Ocena skutków zakłócenia z podaniem przyczyn zakłóceń i powstałych uszkodzeń.



3. PODSUMOWANIE

	Ogólna ocena stanu technicznego stacji

	Lp.
	Opis
	Ocena końcowa 2)3)  

	
	Informacja opisowa dotycząca obiektu uwzględniająca ocenę wyników diagnostyki technicznej i monitorowania, ocenę technicznych parametrów jakościowych i procesu starzenia, ocenę spełnienia wymagań dotyczących jakości i niezawodności pracy oraz wnioski i propozycje dotyczące niezbędnych do wykonania prac remontowych 
i modernizacyjnych 
	


1) Bez urządzeń SN.
2) Ocenę należy podać kierując się kryteriami ocen wg. skali 1 – 4, podanej w załączniku 1.
3) Ocena ekspercka
Załącznik 3 – Protokół z oceny stanu technicznego linii napowietrznej
Nazwa podmiotu przyłączonego do sieci przesyłowej

………………………………………………………

OCENA STANU TECHNICZNEGO LINII NAPOWIETRZNEJ (NN, WN)
napięcie …………. kV, nazwa obiektu ……………
za ………….. rok

	Miejsce i data wykonania oceny
	
	Zatwierdzam

	…………………………….
	
	…………………………….

	
	
	Podpis osoby potwierdzającej ocenę stanu technicznego upoważnionej do reprezentowania podmiotu dokonującego ocenę.


       

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1.1.   Dane obiektu.

	Nazwa obiektu
	

	Relacja – od stacji- do stacji
	


1.2.   Skrócona charakterystyka obiektu

	Napięcie znamionowe
	

	Rok budowy
	

	Współwłaściciel
	

	Długość linii
	

	Liczba torów
	

	Słupy serii
	

	Izolacja typu
	

	Przewody fazowe
	

	Przewody odgromowe
	

	Fundamenty
	

	Uziemienia
	

	Temperatura graniczna dopuszczalna
	

	Strefa zabrudzeniowa
	


1.3.   Granice własności

	Lp.
	Urządzenia, na których występuje podział własności
	Typ/rok produkcji/opis 

	1
	
	

	2
	
	


2. OCENA STANU TECHNICZNEGO

	Lp.
	Nazwa urządzenia
	Opis
	Ocena2)

	1
	Konstrukcje wsporcze
	
	

	2
	Przewody fazowe
	
	

	3
	Przewody odgromowe
	
	

	4
	Fundamenty
	
	

	5
	Uziemienia
	
	

	6
	Izolacja
	
	

	7
	Osprzęt
	
	

	8
	Oznakowanie słupów
	
	

	
	Ocena3) ogólna
	


	Lp.
	Wykaz zakłóceń za ostatnie 3 lata
	Ocena skutków zakłócenia

	1
	
	Ocena skutków zakłócenia z podaniem przyczyn zakłóceń i powstałych uszkodzeń.


	2
	
	


3. PODSUMOWANIE
	Ogólna ocena3)  stanu technicznego linii

	Lp.
	Opis
	Ocena końcowa 2) 3)  

	
	Informacja opisowa dotycząca obiektu uwzględniająca ocenę wyników diagnostyki technicznej i monitorowania, ocenę technicznych parametrów jakościowych i procesu starzenia, ocenę spełnienia wymagań dotyczących jakości i niezawodności pracy oraz wnioski i propozycje dotyczące niezbędnych do wykonania prac remontowych 
i modernizacyjnych 
	


2) Ocenę należy podać kierując się kryteriami ocen wg. skali 1 – 4, podanej w załączniku 1.
3) Ocena ekspercka

Załącznik 4 – Protokół z oceny stanu technicznego linii kablowej
Nazwa podmiotu przyłączonego do sieci przesyłowej

………………………………………………………

OCENA STANU TECHNICZNEGO LINII KABLOWEJ (NN, WN)
napięcie …………. kV, nazwa obiektu ……………
za ………….. rok

	Miejsce i data wykonania oceny
	
	Zatwierdzam

	…………………………….
	
	…………………………….

	
	
	Podpis osoby potwierdzającej ocenę stanu technicznego upoważnionej do reprezentowania podmiotu dokonującego ocenę.


       

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1.1. Dane obiektu.

	Nazwa obiektu
	

	Relacja – od stacji- do stacji
	


1.2. Skrócona charakterystyka obiektu

	Napięcie znamionowe
	

	Rok budowy
	

	Współwłaściciel
	

	Długość linii
	

	Liczba torów
	

	Typ kabla
	

	Temperatura graniczna dopuszczalna
	

	Parametry techniczne
	


1.3. Granice własności

	Lp.
	Urządzenia, na których występuje podział własności
	Typ/rok produkcji/opis 

	1
	
	

	2
	
	


2. OCENA STANU TECHNICZNEGO

	Lp.
	Nazwa urządzenia
	Opis
	Ocena2)

	1
	Kabel
	
	

	2
	Głowice
	
	

	3
	Konstrukcje wsporcze
	
	

	4
	System uziemiający żyłę powrotną 
	
	

	5
	Ograniczniki przepięć 
	
	

	6
	Kanały kablowe
	
	

	7
	Oznaczniki kabla i trasy
	
	

	
	Ocena3) ogólna
	


	Lp.
	Wykaz zakłóceń za ostatnie 3 lata
	Ocena skutków zakłócenia

	1
	
	Ocena skutków zakłócenia z podaniem przyczyn zakłóceń i powstałych uszkodzeń.


	2
	
	


3. PODSUMOWANIE
	Ogólna ocena3)  stanu technicznego linii

	Lp.
	Opis
	Ocena końcowa 2)3)  

	
	Informacja opisowa dotycząca obiektu uwzględniająca ocenę wyników diagnostyki technicznej i monitorowania, ocenę technicznych parametrów jakościowych i procesu starzenia, ocenę spełnienia wymagań dotyczących jakości i niezawodności pracy oraz wnioski i propozycje dotyczące niezbędnych do wykonania prac remontowych 
i modernizacyjnych 
	


2) Ocenę należy podać kierując się opisową stroną ocen wg. skali 1 – 4, podanej w załączniku 1.
3) Ocena ekspercka

Załącznik 5 – Ocena pozostałej części sieci dystrybucyjnej
Nazwa podmiotu przyłączonego do sieci przesyłowej

………………………………………………………

OCENA STANU TECHNICZNEGO POZOSTAŁEJ SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
napięcie …………. kV, nazwa obiektu ……………
za ………….. rok

	Miejsce i data wykonania oceny
	
	Zatwierdzam

	…………………………….
	
	…………………………….

	
	
	Podpis osoby potwierdzającej ocenę stanu technicznego upoważnionej do reprezentowania podmiotu dokonującego ocenę.


       

	Opis
	Ocena2)3)

	Opis zbiorczy pozostałej części sieci dystrybucyjnej nie przyłączonej bezpośrednio do sieci przesyłowej. Stan techniczny sieci, podstawowy zakres przewidywanych prac modernizacyjnych i remontowych, ocena jakości i niezawodności pracy urządzeń i obiektów.

	Ocena ekspercka dla całej sieci pozostałej.


2) Ocenę należy podać kierując się kryteriami ocen wg. skali 1 – 4, podanej w załączniku 1.
3) Ocena ekspercka

Departament Eksploatacji








PAGE  
11


